##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:6777-2/23-02

Датум:07.12.2023. године

СОКОБАЊА

Број:  Н 41/2023

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за услугу превоза материјала најкасније до  12.12.2023.године до 1200 часова.

Радови на бушотину Лептерија

| Редни број | Назив и опис позиције |  | Јед. мере | Количина | Цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа опреме на таложницима и пратеће арматуре и инсталације. Детаљно чишћење таложника од наслага каменца, пескарење, преглед спољашњих и унутрашњих површина. Премаз таложника са спољне стране прајмером и антикорозивном бојом. Премаз таложника са унутрашње стране еповеном. Монтажа опреме, арматуре и инсталација. |  | Кпл. | 2 |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећег цевног развода филтера и лептирастих затварача са електромоторним погонима. Преправка и адаптација цевног развода на филтера, на доводу сирове воде и одводу чисте воде из филтера ка резервоару и постављање демонтираних лептирастих затварача са електромоторним погонима. Адаптацијом цевовода потребно је омогућити наизменично прање филтера, односно прање једног филтера док је други у раду и на тај начин омогућити континуалан рад постројења на Лептерији. површина. |  | Кпл. | 2 |  |  |
| 3. | Преправка и адаптација цевног развода унутар пумпне станице. Повезиваје радне и резервне потисне пумпе, пумпе за прање филтера и компресора за растресање филтерске испуне. Израда цевних прикјучака за предхлорисање, узимање узорака и озраку. |  | Кпл.. | 1 |  |  |
| 4. | Преправка ожичења у постојећим електроорманима пумпне станице и довођење сигнала са постојеће опреме на објекту до главног командног ормана на постројењу: бунарске пумпе, компресора, потисних пумпи, тубидиметра и ултразвучних мерача протока воде. Повезивање сигнала са опреме, дорада ПЛЦ апликативног софтвера за аутоматско управљање радом филтерског постројења и интегрисање софтвера у постојећи програм на ПЛЦ-у Унитроницс В-430-Ј-Б1 који управља фабриком воде. |  | Кпл. | 1 |  |  |
| 5. | Надоградња и проширење управљачког ПЛЦ софтвера на постојећем контролеру за дозирање гасног хлора Unitronics SM 43-Ј-Т20 из верзије 4.33. у верзију 4.50. успостављање комуникације пеко MODBUS RS485 протокола са PLC-ом UNitronics V-430-Ј-B1 који управља фабриком воде и имплементација у постојећи хардверско-софтверски пакет. |  | Кпл. | 1 |  |  |
| 6. | Проширење постојећеe SCADA апликације На објекту се налазе и у раду су систем аутоматског гасног хлорисања произвођача АQVА INTERMA и систем аутоматског управљања и надзора радом постројења произвођача АQVА INTERMA заснован на PLC-у V-430-Ј-B1 док се у командном центру Водовода Сокобања налази СЦАДА радна станица са лиценцираним апликативним софтвером NI Lookout RUN TIME, власништво Водовода Сокобања, као и апликативни софтвер за наџор и управљање системом за Третман воде. Потребно је извршити проширење постојеће СЦАДА апликације и дорадити постојећи СЦАДА апликативни софтвер у оквиру расположивог броја тагова. Систем мора да буде отворен за евентуална будућа проширења и додавање нових мерења и управљачких система. Извођач је у обавези да апликацију изради на лиценцираној NI Lookout развојној платформи. (обавезно доставити уз понуду доказ о власништву развојне лиценце NI Lookout и ауторизацију произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије којим се овлашћује понуђач да има право вршења услуга на опреми које су предмет набавке) |  | Кпл. | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ:

1.  Уређаји и опрема

Произвођач постојеће опреме за третман воде и надзор, на којој се врше предметне услуге реконструкције и повезивања у систем надзора је AQUA IN TERMA INŽENJERIMG  D.O.O.

Понуђач  је дужан да изврши предметне услуге које ће у свим аспектима одговарати постојећој опреми, захтевима наручиоца, техничким прописима за опрему која је предмет вршења услуге, стандардима квалитета пружених услуга и задатим техничким карактеристикама опреме.

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије којим се овлашћује понуђач да има право вршења услуга на опреми које су предмет јавне набавке (ово овлашћење мора да гласи на име понуђача који подноси понуду и да је насловљено на наручиоца), као и уверења да су сервисери који буду ангажовани за извршење услуга, завршили потребне обуке и да су стручно оспособљени за вршење предметних услуга на постојећој опреми.

На SCADA радној станици која се проширује инсталиран је лиценцирани софтверNI LookoutRUN TIME, у власништву корисника, као и апликативни софтвер за надзор и управљање системом за аутоматско хлорисање. Понуђач је у обавези, да у случају закључења уговора, SCADA апликацију изради на лиценцираној NI Lookout  развојној платформи.

Као доказ доставити:

- Овлашћење/ауторизацију произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије, издату на име понуђача, за добра која су предмет вршења услуга.

- Копију сертификата о власништву лиценциране развојне платформе NI Lookout

- Оверене потврде произвођача предметне опреме, да су сервисери завршили потребне обуке.

2.  Пословни капацитет

Понуђач је дужан да располаже неопходним пословним капацитетом.

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да достави доказ који ће потврдити да је испунио захтеване услове у вези поменутог критеријума (важеће сертификате  ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 стандарда за област пројектовање, производња и инжењеринг опреме за пречишћавање воде).

3. Начин плаћања

Плаћање би било у две буџетске године то јест 2023 и 2024. године.

Понуду можете доставити на:

Адресу-

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

Тел-факс: 018/830-977 или

Е-маил: jocicbratislav36@gmail.com или nabavke@jkpnapredak.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Е-маил |  |

П О Н У Д А

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку радова – радови на бушотини Лептерија.

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  __________  динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): ____________________________________________________________________

Рок извршења радова: _______________________________________________

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији радова у поступку набавке радова на које се закон не примењује број Н 41/2023.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________